{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["涉河部分工程信息"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"涉河部分工程信息","index":0,"n_rows":4,"n_cols":18,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,17],[1,0,1,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["涉河部分工程信息报表","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["导出人:admin","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["工程名称","工程位置","涉及河段","涉河类型","经度","纬度","工程布置简况","建设状态","工期开始日期","工期结束日期","河道岸线利用情况","河道岸线占用长度","河道岸线占用面积","占用河道管理范围情况","建设期临时设施情况","现场联系人","电话","其他"]
["山东德州陵城鬲津（开发区）110kV 输变电工程跨越马颊岔河、\n穿越新鬲津河","陵城区安德街道办事处",null,"穿河工程",null,null,"线路跨越马颊岔河处桩号为 7+770，跨越段平面总长度为 255m，架线\n后导线与马颊岔河水流方向交角为 83°，涉及 B4、B5 两处线杆，B4 号线\n杆位于马颊岔河左侧，距离左岸河口 47m，左岸管理范围线 37m，规划堤\n防外 5m 处，坐标为 X=456209.229，Y=4137113.21（116°30′20″E，37°\n21′53″N）；B5 号线杆位于马颊岔河右堤外侧，坐标为 X=456301.134，\nY=4136875.033（116°30′24″E，37°21′45″N），距右堤现状背水坡\n堤脚 40m。\n线路穿越新鬲津河采用定向钻方式穿越，定向钻成孔直径 800mm，电\n缆套管管材均为改性聚丙烯塑料电缆导管，采用 7 根 DS200×12 SN24 MPP\n和 2 根 DS75×10 SN24 MPP。定向钻自 A25 塔西侧横担引下单回电缆穿管\n直埋敷设 5 米至新建#4 电缆井，采用拉管敷设方式沿 G513 国道东侧向北\n敷设 222 米，管线与河道水流方向交角为 84°。\n入钻点#4 工井位于新鬲津河南侧处，距新鬲津河右岸河口 114m，新鬲\n津河管理范围为河口外 26m，坐标：X=455875.027，Y=4131800.688（116°\n30′8″E，37°19′0″N），出钻点#5 工井位于新鬲津河左岸，距离新鬲\n津河左岸河口 65m，坐标：X=455861.006，Y=4131201.482（116°30′7″\nE，37°18′41″N）。入钻角、出钻角为 16°、18°，穿越处设计河底高\n程为 12.53m，穿越管道管顶高程为 6.03m，位于粉质黏土层，穿越处管道\n管顶高程位于设计河底高程以下 6.5m。","已建","2022-11-01","2022-11-30","根据《电力设施保护条例》，110 千伏架空电力线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10m 并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，本项目电力线路宽 9m，占用岸线宽度为 29m，投影面积为 8700m2。",null,null,"本项目防洪评价分析范围为架空线路跨越处两岸上、下游 1km 河道范\n围，线路在河道管理范围内投影长度分别为 200m、100m，",null,"胡胜磊",15863328888]